## Berechnungsprogramm
1 | Aufgabenstellung |  |  |  |  | SV 03
2 | Geltungsbereich | Sattdampf ; AD 2000- A2 und AD- Ergänzung vom 02.2002
3 | weitere Literatur , Quellen | 1) Goßlau / Dr.Weyl , Sonderdr.TÜV 4. Auf 95 , Auslegung von Si-V / Berstscheiben
2) W.Wagner, Sicherheitsarmaturen; Vogel Buchverlag 1999
5 | Beachte immer die Kommentare | Eingabezellen gelb , Sattdampf nach Auswahl in Datenbank , Abblasen in Umgebung
| in Zellen mit rotem Punkt | wenn Benennung in Spalte D = rot , benutze in Eingabezelle E die Drop-Down-Liste
7
8 | Benennung | Einheit | Formel / Zeichen | Werte - Tabelle | Bemerkungen
9 | Betriebs - / Betreiberangaben |  |  | Sattdampf
10 | Zustandsgröße Dampfdruck | bar (abs.) | Datenbank 1,2 =< p <= 200
11 | zulässiger Betriebsüberdruck des | bar | pzul = > 0,2
abzusichernden Systems
13 | Systemdruck beim Ausblasen | bar (abs.) | p0 = 1,1 * pzul + 1
14 | abzuleitender Massenstrom | kg / h | qm |  | zulässige Eingabe
15 | oder Normvolumenstrom | m 3 / h | VN |  | qm oder VN
16 | Bestimmung der Ausflussziffer |  |  | nicht erfüllt
17 | maßgebendes Druckverhältnis | - | pa,0 / p0
18 | Hersteller / Daten Ausflussziffer | ARI | Bopp & Reuther | LESER | andere Hersteller
19 | zuerkannte Ausflußziffer | - |  |  | ARI
20 | gewählter Hersteller | - | Herstellerliste |  | Bopp & Reuther
21 | Spezifizierung des SV | - | Typ / sonstige Angabe |  | LESER
22 |  |  |  | Eingabe nicht erfüllt | nicht festgelegt
23 | Thermophysikalische Dampfwerte
24 | Isentropenexponent ; zul. Näherung Sattdampf |  | k sattd
25 | Realgasfakt. Druckraum / Ausblasen | - | Z0 = Zn
26 | Sattdampf - Temperatur | ° C | tsatt
27 | spezifisches Volumen | m3 / kg | v0
28 | Größenbemessung des SV
29 | zulässig py ( 15% ) ; py ( 30 % ) |  |  | Fächenverhältnisse
30 | e = 0,03 ; a = 0,15 ; a = 0,30
31 | maßgeb. abzuleitender Massenstrom | kg / h |  |  | V ( m3/ h )
32 | Fremdgegendruck außerhalb LA | bar (abs.) | pa0 |  | abblasen in Atmosphäre
33 | Ansprechüberdruck des SV | bar | pe = pzul
34 | Druck des abzusichernden Systems | bar (abs.) | p0
35 | statischer Druck vor dem SV | bar (abs.) | py ( 15 % ) = py ( 30 % )
36 | dynam. Fremgegendruck hinter SV | bar (abs.) | pa ( 15 % ) = 0,15 * pe +1
37 | bei angegebenen Druckverhältnis | bar (abs.) | pa ( 30 % ) = 0,3 * pe +1
38 | Druckdifferenz | bar (abs.) | p0 - pa0
39 | absolute Temperatur | K | T = 273 + t
40 | unterkritisches Druckverhältnis |  |  | überkritisches Druckverhältnis
41
42 | Prüfung : Druckverhältnis |  | pa,0 / p0
43
44 | maßgebende Ausflußfunktion
45 | Druckmittelbeiwert | - | X ( rechn. / Datenbank )
46 | engster Strömungsquerschnitt | mm 2 | A0 ( Zeile 33 )
47 | erford. Strömungsdurchmesser | mm | d0,berech
48 | gewählt Strömungsdurchmesser | mm | d0 > = d0 ber. |  |  | Blatt 1 v 2
Copyright Vogel Buchverlag
50 | Zuleitung, Ausblaseleitung, Systemparameter |  |  |  |  | SV 03
51 | Benennung | Einheit | Formel / Zeichen | Werte - Tabelle | Bemerkungen
52 | Rauhigkeit der Rohrleitungen | mm | r => 0,001
53 | Zuleitung zum SV | mm | DNE => d0
54 | Rohr - Innendurchmesser | mm | DE > = d0
55 | Widerstandswerte : Formstücke / Einbau
56 | Zeitfaktor |  | ZF => 80
57
58 | Rohrreibungswert Zulauf | - |  |  | Zähler Z.69
59 | zulässige Leitungslänge |  |  |  | Flächenverhältnis
60 | infolge Druckverlust |  |  |  | fE
61
62 | zulässige Leitungslänge zur
63 | Vermeidung v. Zulaufresonanzen
64 | zulässige Einbaulänge | mm | L zul < =
65 | Korrekturmöglichkeit :1.) Durchmesser d. Zuleitung nicht ausreichend, 2 ) Verlustwerte prüfen, 3 ) anderes SV, do größer
66 | Ausblaseleitung |  |  | DA oder DA1 | DA2 > DA1
67 | Nennweite Ventilausgang | mm | DNA ( Flanschanschluß )
68 | Rohr - Innendurchmesser | mm | DA = > DE Zuleitg. |  |  | -
69 | Länge der Ausblaseleitung | mm | LA = > 500 |  |  | -
70 | Widerstandswerte : Formstücke / Einbau |  |  |  |  | -
71 |  |  |  | nicht erfüllt | Si
72 | berechn. Druck am Rohrende |  |  |  | Flächenverhältnis
73 | Ausströmender Dampfdruck | bar (abs.) |  |  | fA
74 | Rohrreibungswert Auslauf | -
75 | SUM Widerstandswerte der Rohrleitung
76 | SUM Widerstand bei Reihenschaltung
77 | ( L1 / da,1 ) + ( L2 / da,2 ) |  |  |  | Prüfung (4) | #VALUE! | Cn
78 | maßgebender Rohrleitungswiderstand |  | äquival. Sum.Widerstand |  | Prüfung (6) | #VALUE!
79 |  |  |  | keine weitere Berechnung möglich
80 | durch Ausströmen bedingte Reaktionskraft |  |  | Iterationsgleichung zur Berechnung von pa
| Cn | Mn | Ca | Ma | b | A 20 rechts
| FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | FALSE
89 | Fremdgegendruck hinter d. SV | bar (abs.) | pa |  | veränderlich | 1.0183
90 | vorhandenes Druckverhältnis | % | ( pa - 1) / pe
91 | zul. Druck für SV ohne Faltenbalg | bar (abs.) | pa < = zul. pa, 15 %
92 | zul. Druck für SV mit Faltenbalg | bar (abs.) | pa < = zul. pa, 30 %
93
| Tn |  | v = 1/ rho ( n ) | #VALUE! | Vs
95 |  | nach jeder Änderung von Daten ist die Iteration zu wiederholen
96 | Temp am Rohrende bei Austritt | ° C | tmin |  | tmax
97 | vorh. Dampfgeschwindigkeit | m / s | Vs
98 | auftretende Reaktionskraft | N | FR
99 | erforderl. Rohrhalterungskraft | N | FR ( S í = 4 ) |  | in KN
100 | Bemerkungen
Blatt 2 v.2
102 | 2003-02-24 |  | Bearbeiter
Copyright Vogel Buchverlag
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Note on C70: Summme der Verluswerte durch: Umlenkung,scharfe Kanten, Reduzierung , Erweiterung etc. Anhaltswerte Ableitungsflanschpaar ~ 0,1 Umlenkverluste von 90 ° Rohrbögen R = 1,5 x D : 0,24 R = 3,0 x D : 0,16 Rohr glatt, keine scharfe Kanten Werte eher zu groß als zu klein abschätzen .
Note on C52: Rohrrauhigkeit k verschiedener Rohrwst. Stahl nahtlos neu Walzhaut 0,02 - 0,06 gebeizt 0,03 - 0,04 mäßig verrostet 0,15 - 0,40 leicht verkrustet 0,20 - 0,40 Stahlrohr geschweisst neu 0,05 - 0,10 Wasser- Dampfleitungen , gereinigt 0,04
Note on B3: Literatur : 1.) Glück : "Zustands-und Stoffwerte" Wasser,Dampf,Luft. Approximationgleichungen für Heißdampf 2.) Elsner/Fischer/Klinger: "Thermophysikalische Stoffeigenschaften von Wasser" Verlag f.Grundstoffindustrie Leipzig 1982
Note on C26: Die Parameter v, t weichen etwas von den tatsächlichen Werten im Zustand p0 ab , also in dem Zustand der Entspannung. Der Einfluß auf die Genauigkeit der Berechnung ist jedoch unerheblich und wird vernachlässigt.
Note on C96: Abhängig von der Rohrlänge. Die niedrige Temp. kann schon angenommen werden, wenn die Ausblaseleitung > 1 m ist.
Note on C97: Vn : Dampfgeschwindigkeit < Vs Vs : Schallgeschwindigkeit
Note on D88: Keine Ergebnisdaten wenn : Iteration erfüllt Korrogieren Sie geringfügig den zeta-Wert in Zeile 70 und berechnen Sie neu .
Note on D85: Wenn : " erfüllt , - den Berechnen Schalter klicken " und in Zeile 88 : " Iteration nicht erfüllt " ist der graue Schalter zu klicken. Damit starten Sie den EXCEL Solver für die Iterationsrechnung . - Der Solver meldet sich mit dem Ergebnisfenster . " Solver hat eine Lösung gefunden. Alle Nebenbedingunngen und Optionen wurden eingehallten." - Klicken Sie auf OK. - Die Ergebnisse werden angezeigt. Maßgebend zu beurteilen sind die Zeilen 89 - 92 . Alle weiteren Schritte und Lösungen werden angezeigt .
Note on C90: zulässig ohne Faltenbalg = 15 % zulässig mit Faltenbalg = 30 %
Note on B18: gem. AD Merkblatt A2 zulässig : Vollhub SV : 0,5 = < alpha < 1 Normal SV : 0,08 =< alpha < 1 Proportional SV : 0,08 =< alpha < 1 Hubbegrenzung siehe AD Pkt.10.
Note on C55: Richtwerte : Stutzen aufgesetzt gerundet = 0,1 Stutzen durchgesteckt = 0,5 - 0,8 Rohrbogen 90° : R = 1,5 x D = 0,24 R = 3,0 x D = 0,16 Werte eher zu groß als zu klein abschätzen .
Note on C56: Richtwerte Zeitfaktor ARI / Leser : für alle SV = 85 Bopp & Reuther : do : 20 40 50 80 110 200 Si 6305 : 183 220 218 210 208 220 Si 6304 : 98 141 154 170 186 Si 6303 : 76 102 116 140 160 198 Si 6301/02: 65 93 105 127 144 min Wert für weitere = 80
Note on C25: Auf der sicheren Seite liegend mit Z = 1 gerechnet für Reaktionskräfte
Note on C18: Maßgebend ist das angezeigte Druckverhältnis . alpha nach Diagramm ARI bestimmen . vorgehensweise : - Hersteller in unterer Registerzeile anklicken - alpa (min) aus Diagramm ( do ist noch nicht bekannt ) - in Zeile 19 eintragen - do berechnen - alpha ggf. korrigieren entsprechend do neu berechnen
Note on D18: Maßgebend ist das angezeigte Druckverhältnis . alpha nach Diagramm Bopp & Reuther bestimmen. vorgehensweise : - Hersteller in unterer Registerzeile anklicken - alpa (min) aus Diagramm ( do ist noch nicht bekannt ) - in Zeile 19 eintragen - do berechnen - alpha ggf. korrigieren entsprechend do neu berechnen
Note on E18: Maßgebend ist das angezeigte Druckverhältnis . alpha nach Diagramme Leser bestimmen. vorgehensweise : - Hersteller in unterer Registerzeile anklicken - alpa (min) aus Diagramm ( do ist noch nicht bekannt ) - in Zeile 19 eintragen - do berechnen - alpha ggf. korrigieren entsprechend do neu berechnen
Note on F18: Daten nach Katalog bestimmen .
Note on C72: Aus Lärmschutzgründen sollte der Mündungsdruck am Ausgang und insbesondere bei großem Massenstrom kleiner als der Umgebungsdruck sein. Bei einem Abblasedruck p => 1 bar ist die Ausblasegeschwindigkeit gleich der Schallgeschwindigkeit . Damit wird der hohe Lärmpegel verursacht. Maßnahme : DA größer dimensionieren
Note on C99: Sicherheitsfaktor S = 4 gem. Sonderdruck Technische Überwachung 1995. Gewährleistung der Stabilität der Rohrleitung bei Überschreiten des zulässigen Behälterdrucks. Vermeidung von Rohrknicken und Abwendung instationärer Beschleunigungskräfte.

## ARI
Bestimmung der Ausflussziffer nach SiV - Datenblätter / Hersteller ARI
zuerkannte Ausflussziffer der Baureihe : Figur .... 901 / 902
Standardreihe : | DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 18 22,5 29 36 45 58,5 72 90 106 125
für die Berechnung empfohlene Ausflussziffern
Einstelldruck bar | 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 1,60 1,80 2,00 2,50 3,00 =>3,50 >3,50 =>4,00
DN 20 - 100 | 0,57 0,59 0,61 0,62 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,73 0,75 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,74
DN 125 - 150 | 0,51 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,69 0,70
Hinweis : der im Programm verwendete "zulässige Betriebsüberdruck" entspricht dem Einstelldruck
da der atmosphärische Umgebungsdruck in beiden Fällen gleich ist.

## Bopp&Reuther
Ausflussziffer G / D, Angaben nach Katalog und Handbuch für Planer Bopp&Reuther
zuerkannte Ausflussziffer ausgewählter SV - Typen
|  | do | max
Feder - SV : | SiC 13 bis 200 bar | 9 / 12,2 / 17 | 0.86
| SiC 14 bis 100 bar | 12,2 / 17 | 0.86
| Si 0614 PN 10 - 400 | 7 | 0.79
| Si 0614 PN 10 - 400 | 12.5 | 0.51
Vollhub - SV : | Si 6301 bis PN 16 | 16 - 155 | 0.78
| Si 6102, Si 6302 bis PN 40 | 16 - 155 | 0.78
| Si 6103, Si 6303 bis PN 160 | 16 - 280 | 0.78
| Si 6104, Si 6304 bis PN 160 | 16 - 180 | 0.78
| Si 6105, Si 6305 bis PN 400 | 16 - 255 | 0.78
Auswahl nach Diagramm Typ Si 61.. / 63.. |  | Auswahl nach Diagramm Typ Si 0614

## LESER
Bestimmung der Ausflussziffer, Diagramme nach Katalog Leser 2002
zuerkannte Ausflussziffer ausgewählter SV - Typen

## DB
Elsner/Fischer/Klinger : "Thermophysikalische Stoffeigenschaften Wasser ", VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig 1982
ab Seite 35 : Wasser und Dampf
X = Druckmittelbeiwert aus AD
Sattdampf
p in bar(abs) | in ° C | m ³ / kg | X | z0
1 | 2 | 3 | 4
1.2 | 104.81 | 1.428 | 0 | 1.31
1.4 | 109.32 | 1.236 | 0 | 1.31
1.6 | 113.32 | 1.091 | 0 | 1.31
1.8 | 116.93 | 0.9772 | 0 | wisire
2 | 120.23 | 0.8854 | 1.845 | 1.31
2.2 | 123.27 | 0.8098 | 1.8458 | 1.31
2.4 | 126.09 | 0.7465 | 1.85 | 1.31
2.6 | 128.73 | 0.6925 | 1.855 | 1.31
2.8 | 131.2 | 0.646 | 1.86 | 1.31
3 | 133.54 | 0.6056 | 1.87 | 1.31
3.2 | 135.75 | 0.57 | 1.872 | 1.31
3.4 | 137.86 | 0.5385 | 1.874 | 1.31
3.6 | 139.86 | 0.51055 | 1.876 | 1.31
3.8 | 141.78 | 0.4851 | 1.878 | 1.31
4 | 143.62 | 0.4622 | 1.88 | 1.31
4.2 | 145.39 | 0.4415 | 1.882 | 1.31
4.4 | 147.09 | 0.4226 | 1.884 | 1.31
4.6 | 148.73 | 0.4053 | 1.886 | 1.31
4.8 | 150.31 | 0.3894 | 1.888 | 1.31
5 | 151.84 | 0.3747 | 1.89 | 1.31
6 | 158.84 | 0.3155 | 1.91 | 1.305
7 | 164.96 | 0.2727 | 1.915 | 1.305
8 | 170.41 | 0.2403 | 1.92 | 1.305
9 | 175.36 | 0.21498 | 1.925 | 1.305
10 | 179.88 | 0.1943 | 1.93 | 1.305
11 | 184.06 | 0.1774 | 1.932 | 1.3
12 | 187.96 | 0.1632 | 1.935 | 1.3
13 | 191.6 | 0.1511 | 1.94 | 1.3
14 | 195.04 | 0.1407 | 1.945 | 1.3
15 | 198.28 | 0.1316 | 1.95 | 1.3
16 | 201.37 | 0.1237 | 1.952 | 1.3
17 | 204.3 | 0.1166 | 1.954 | 1.3
18 | 207.11 | 0.1103 | 1.956 | 1.3
19 | 209.79 | 0.1046 | 1.958 | 1.3
20 | 212.37 | 0.09954 | 1.96 | 1.29
21 | 214.85 | 0.0948 | 1.9615 | 1.29
22 | 217.24 | 0.09065 | 1.963 | 1.29
23 | 219.54 | 0.0867 | 1.9632 | 1.29
24 | 221.78 | 0.0832 | 1.9635 | 1.29
25 | 223.94 | 0.0799 | 1.964 | 1.29
26 | 226.04 | 0.07686 | 1.9642 | 1.29
27 | 228.06 | 0.0741 | 1.9644 | 1.29
28 | 230.05 | 0.07139 | 1.9646 | 1.29
29 | 231.96 | 0.0689 | 1.9648 | 1.29
30 | 242.54 | 0.05703 | 1.965 | 1.29
31 | 235.66 | 0.0644 | 1.965 | 1.285
32 | 237.44 | 0.06243 | 1.965 | 1.285
33 | 239.18 | 0.0605 | 1.965 | 1.285
34 | 240.88 | 0.0587 | 1.965 | 1.285
35 | 242.54 | 0.05703 | 1.965 | 1.285
36 | 244.16 | 0.0554 | 1.965 | 1.285
37 | 245.75 | 0.0539 | 1.965 | 1.28
38 | 247.31 | 0.05243 | 1.965 | 1.28
39 | 248.84 | 0.051 | 1.965 | 1.28
40 | 250.33 | 0.04975 | 1.965 | 1.28
45 | 257.41 | 0.0441 | 1.965 | 1.28
50 | 263.92 | 0.0394 | 1.965 | 1.27
55 | 269.94 | 0.0356 | 1.965 | 1.27
60 | 275.56 | 0.0324 | 1.965 | 1.27
65 | 280.83 | 0.0297 | 1.964 | 1.27
70 | 285.8 | 0.0274 | 1.962 | 1.27
75 | 290.51 | 0.0253 | 1.96 | 1.27
80 | 294.98 | 0.0235 | 1.957 | 1.27
85 | 299.24 | 0.0219 | 1.954 | 1.27
90 | 303.31 | 0.02046 | 1.95 | 1.27
95 | 307.22 | 0.0192 | 1.945 | 1.27
100 | 310.96 | 0.018 | 1.94 | 1.27
110 | 318.04 | 0.0159 | 1.928 | 1.27
120 | 324.64 | 0.0143 | 1.92 | 1.27
130 | 330.81 | 0.01278 | 1.89 | 1.27
140 | 336.63 | 0.0115 | 1.875 | 1.27
150 | 342.12 | 0.0104 | 1.87 | 1.27
160 | 347.32 | 0.0093 | 1.84 | 1.27
170 | 352.26 | 0.0084 | 1.825 | 1.27
180 | 356.96 | 0.0075 | 1.79 | 1.27
190 | 361.44 | 0.0067 | 1.75 | 1.27
200 | 365.71 | 0.0059 | 1.7 | 1.27